Zespół Opieki Zdrowotnej                                                                     Brodnica 14.12.2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

tel.  56 66 89 100

fax. 56 66 89 101

sekretariat@zozbrodnica.pl

bip.zozbrodnica.pl

Znak sprawy: ZO/23/2017

O G Ł O S Z E N I E

Zapytanie ofertowe nr ZO/23/2017 na Wykonanie usługi przeglądu agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS zainstalowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" - sprawa ZO/23/2017

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

I.          ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

Adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

KRS: 0000005223;  NIP: 8741484403;  REGON: 000302327;

Tel. 56 66 89 100;  Fax. 56 66 89 101

Email. sekretariat@zozbrodnica.pl

Strona internetowa. zozbrodnica.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest Marcin Rzepecki (tel. 56 66 89 120; w godz. od 8.00 do 16.00), w kwestiach technicznych proszę się kontaktować z Ireneuszem Boińskim

(tel. 56 66 89 130; w godz. od 8.00 do 16.00).

II.         PŁATNIK

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.

III.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Pogwarancyjny przegląd techniczny i konserwacja agregatów prądotwórczych zasilania awaryjnego i zasilaczy UPS obiektów Szpitala Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

  - Pakiet nr 1.

Czynności serwisowe do wykonania na każdym z agregatów prądotwórczych:

- Oględziny zewnętrzne zespołu prądotwórczego z uwzględnieniem: oczyszczenie wnętrza agregatu, kontrola ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych, kontroli śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy, kontrola amortyzatorów antywibracyjnych, kontroli połączeń elastycznych, kontroli zakotwienia agregatu, kontroli naciągu pasków klinowych,

- Sprawdzenie akumulatora rozruchowego i instalacji rozruchowej,

- Sprawdzenie stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego,

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- Sprawdzenie układów zasilania w paliwo, smarowania i chłodzenia,

- Sprawdzenie układów rozruchu,

- Uruchomienie zespołu w trybie ręcznym,

- Sprawdzenie zespołu prądotwórczego pod względem płynności pracy, występowania stuków i nadmiernych drgań,

- Kontrola napięć i prądów międzyfazowych na biegu jałowym,

- Kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej,

- Pomiary napięć i prądów pod obciążeniem,

- Sprawdzeni poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin,

- Sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,

- Wymiana oleju smarnego i smarowania całego zespołu,

- Wymiana filtrów oleju i paliwa,

- Wymiana lub czyszczenie filtra powietrza,

- Czynności konserwacyjne,

- Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności (w tym z pomiarów),

- Zalecenia,

- Dojazd.

  - Lista agregatów:

- Agregat prądotwórczy GI A60 w rozdzielni główniej szpitala, silnik IVECO NEF200E nr seryjny 0421391; filtr oleju 2992242; filtr paliwa 2992241, 2992662; filtr powietrza 8041419,

- Agregat prądotwórczy AKSA APD 110C w rozdzielni pod płytą lądowiska; silnik CUMMINS 6BT5.9-62 87166052; filtr oleju 51607; filtr paliwa ST350,

  - Pakiet nr 2.

Czynności serwisowe do wykonania na każdym z zasilaczy UPS:

- Oględziny zewnętrzne urządzenia UPS i baterii z uwzględnieniem: oczyszczenia,

- Sprawdzenie poprawności i trwałości połączeń, w tym połączeń śrubowych kabli siłowych,

- Kontrola czystości filtrów powietrza,

- Kontrola pracy wentylatora,

- Sprawdzenie panelu sterowania zasilaczem,

- Oględziny zewnętrzne zespołu baterii akumulatorów,

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych baterii,

- Pomiar napięcia baterii akumulatorów,

- Pomiar napięć zasilania UPS,

- Pomiar napięć wyjściowych UPS,

- Pomiar prądu wejściowego w trzech fazach,

- Pomiar prądu pobieranego z baterii w pracy bateryjnej,

- Próba przejścia na prace bateryjną,

- Próba przejścia z pracy bateryjnej na on-line,

- Próba przejścia na by-pass elektroniczny,

- Próba przejścia z by-pass na pracę on-line,

- Sprawdzenie stanu zabezpieczeń nadprądowych,

- Sczytanie historii zdarzeń i analiza zdarzeń pod katem poprawności pracy zasilacza UPS,

- Kontrola poprawności nastawy napięcia odcięcia, maksymalnego prądu ładowania baterii, napięcia pracy buforowej, pojemności znamionowych baterii, kompensacji temperaturowej,

- Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności (w tym z pomiarów),

- Zalecenia,

- Dojazd

  - Lista zasilaczy UPS:

- COVER serii NH S 30 zainstalowany w rozdzielni budynku A,

- COVER serii NH S 30 zainstalowany w rozdzielni budynku B,C,

- UPS Green Force 10 S1 9000W

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV.       MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejsce wykonania zamówienia (lokalizacje) :

Lokalizacja główna: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica,

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy przez okres 30 dni.

V. WARUNKI UDZIAŁU JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY BY UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1.1. Wykonawca musi być uprawniony do przeprowadzenia przeglądu serwisowego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na podstawie wymagań i opisów zawartych w niniejszym zapytaniu.

Oferta powinna być:

- Kierowana do Zamawiającego na adres jak wyżej.

- Opatrzona pieczątką firmową Oferenta.

- Zamknięta w kopercie opatrzonej pieczątką firmową Oferenta oraz zapisem

„Wykonanie usługi przeglądu agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS zainstalowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" - sprawa ZO/23/2017.

Nie otwierać przed dniem 21.12.2017 r. i godziną 10:15.”

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w punkcie I.

- Podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony załącznik nr 1, 1A, i 2 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, zawierający ceny jednostkowe netto, podatek VAT, cenę brutto – wyrażone w polskich złotych. Podana cena winna obejmować całość przedmiotu zamówienia, uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.

- Wypełniony i podpisany Druk ofertow-cenowy – załącznik nr 1A do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

- Wszystkie składane dokumenty muszą być podpisane, a kserokopie podpisane za zgodność.

- Wszystkie dokumenty w składanej ofercie muszą być trwale spięte.

VII.      KORESPONDENCJA WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM:

- Wnioski, informacje, zapytania, zawiadomienia można przesyłać w następujący sposób:

1.1. Pisemnie za pomocą narodowego operatora pocztowego na adres:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

lub

1.2. Za pomocą faksu na numer 56 66 89 101

lub

1.3. Drogą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

(W celu identyfikacji Zamawiający zaleca przesłanie elektronicznie zeskanowanego pisma z podpisem osoby upoważnionej)

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania zapytań przez Wykonawców dotyczących treści zapytania ofertowego.

- Pytania można kierować w terminie do 18.12.2017r.

- Treść zapytań i odpowiedzi do zapytań Zamawiający opublikuje na stronie internetowej w zakładce zapytania ofertowego nr ZO/23/2017. Na wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego po tym terminie Zamawiający nie będzie miał obowiązku odpowiadać.

- We wszelkiej korespondencji z Zamawiającym w związku z toczącym się postępowaniem należy powołać się na znak sprawy ZO/23/2017.

VIII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferta powinna być dostarczona do siedziby Zamawiającego (do sekretariatu administracji) do dnia 21.12.2017r. do godz. 10:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2017 o godz. 10:15 w pokoju konferencyjnym SP  ZOZ Brodnica.

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie bip.zozbrodnica.pl .

IX.    OCENA OFERT

  - 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  - 2.  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium "najniższa cena" tj. za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną spośród ważnych ofert.

  - 3. Zamawiający zastrzega możliwość poprawiania w ofertach Wykonawców oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty.

  - 4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie bip.zozbrodnica.pl .

X.     INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów pisemnie i za pośrednictwem strony internetowej www.bip.zozbrodnica.pl

XI.        INFORMACJE DODATKOWE

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Marcin Rzepecki (tel. 56 66 89 120; w godz. od 8.00 do 16.00).

XII.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawcy którzy złożą ofertę będą nią związani przez 30 dni.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1a Formularz ofertowo-cenowy.

Załącznik nr 2 Projekt umowy.

owska