ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 4.07.2014r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/4/2014

Pytania i odpowiedzi nr 12 (Zadania nr 1)

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/4/2014. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

50. Prosimy o dopuszczenie zintegrowanej sprężarkowni powietrza medycznego i powietrza do zasilania narzędzi chirurgicznych, ze względu na brak miejsca w pomieszczeniu sprężarkowni do zamontowania niezależnej sprężarkowni powietrza medycznego i powietrza do zasilania narzędzi oraz podanie parametrów nowej sprężarkowni.

Odpowiedź na pyt. 50: Zamawiający wymaga montażu sprężarkowni powietrza medycznego i zasilania narzędzi w pomieszczeniu -1.16 o następujących parametrach:

- 3x sprężarka śrubowa o wydajności min. 140m3/h dla ciśnienia 13bar

- 1x osuszacz chłodniczy wstępnej filtracji,

- 2x osuszacz adsorbcyjny z systemem wspomagania przez osuszacz chłodniczy w celu obliżenia kosztów eksploatacji i regeneracji powietrza, w komplecie z filtrami cząstek stałych, filtrami z węglem aktywnym, filtrami CO/CO2 utrzymujący parametry powietrza zgodnie z Pharmakopea 2005.

- 2x zbornik 1000L ze zgłoszeniem do UDT

- separator wody i oleju z automatycznym spustem wody,

- panel sterujący z wskazujący pracujące źródło, ciśnienia, alarmy przekroczenia punktu rosy, alarmy eksploatacyjne, histogram pracy urządzeń, daty kolejnych serwisów oraz parametry osuszaczy z możliwością podłączenia do BMS przez złącze ethernet oraz ze stykami do zdalnej sygnalizacji.

- Centralny system zarządzania sprężarkami, podłaczony do sieci ethernet z opcją ustawienia pracy sprężarek typu FIFO, pracy czasowej, pracy w zależności od najbardziej efektywnego algorytmu obliczeniowego, balansowania pracy urządzeń, tak aby serwis nastąpił w tym samym czasie.

- elektroniczny punkt pomoaru rosy

- zestaw redukcyjny powietrza dla 5bar i 8 bar z podziałem dla punktów AIR-MOTOR oraz zasilania myjki z systemem zapobiegającym nadmiernemu zużyciu gazu,

- kompletana sprężarkownia musi posiadać niezależną aprobatę CE dla klasy IIa dla wyrobu medycznego, zgłoszenie do rejestru URPL i deklarację zgodności wytwórcy.

Zamawiający wymaga wykonania w branży wentylacyjnej indywidualnego wyrzutu gorącego powietrza z każdej sprężarki.

Uwaga!!! Nowy termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert: 15.07.2014 r godz. 10:00

- otwarcie ofert: 15.07.2014r. godz. 10:15

Uwaga!!! Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź jest uzupełnieniem wyjaśnień na odpowiedzi udzielone w dokumencie Pytania i odpowiedzi nr 8 z dnia 23.06.2014r następujących pytań:

1) Zestaw pytań nr 5 odpowiedź na pytanie nr 19 i powiązane z nim.

2) Zestaw pytań nr 6 odpowiedź na pytanie nr 11, 12 i powiązane z nim.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokumentem nadrzędnym wobec wskazanych dokumentów jest niniejszy dokument. tj. odp. na pyt. 50.

Przewodniczący komisji:	p. Robert Skowronek		…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Z		………………………............

Członek komisji:		p. Bogusław Wiśniewski 	………………………….........

Członek komisji: 		p. Ireneusz Boiński  		…..........................................

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)