Załącznik nr 1 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Pogwarancyjny przegląd techniczny i konserwacja agregatów prądotwórczych zasilania awaryjnego i zasilaczy UPS obiektów Szpitala Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Przegląd agregatów prądotwórczych.

Czynności serwisowe do wykonania na każdym z agregatów prądotwórczych:

- Oględziny zewnętrzne zespołu prądotwórczego z uwzględnieniem: oczyszczenie wnętrza agregatu, kontrola ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych, kontroli śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy, kontrola amortyzatorów antywibracyjnych, kontroli połączeń elastycznych, kontroli zakotwienia agregatu, kontroli naciągu pasków klinowych,

- Sprawdzenie akumulatora rozruchowego i instalacji rozruchowej,

- Sprawdzenie stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego,

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- Sprawdzenie układów zasilania w paliwo, smarowania i chłodzenia,

- Sprawdzenie układów rozruchu,

- Uruchomienie zespołu w trybie ręcznym,

- Sprawdzenie zespołu prądotwórczego pod względem płynności pracy, występowania stuków i nadmiernych drgań,

- Kontrola napięć i prądów międzyfazowych na biegu jałowym,

- Kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej,

- Pomiary napięć i prądów pod obciążeniem,

- Sprawdzeni poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin,

- Sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,

- Wymiana oleju smarnego i smarowania całego zespołu,

- Wymiana filtrów oleju i paliwa,

- Wymiana lub czyszczenie filtra powietrza,

- Czynności konserwacyjne,

- Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności (w tym z pomiarów),

- Zalecenia,

- Dojazd.

Lista agregatów:

- Agregat prądotwórczy GI A60 w rozdzielni główniej szpitala, silnik IVECO NEF200E nr seryjny 0421391; filtr oleju 2992242; filtr paliwa 2992241, 2992662; filtr powietrza 8041419,

- Agregat prądotwórczy AKSA APD 110C w rozdzielni pod płytą lądowiska; silnik CUMMINS 6BT5.9-62 87166052; filtr oleju 51607; filtr paliwa ST350,

Przegląd zasilaczy UPS.

Czynności serwisowe do wykonania na każdym z zasilaczy UPS:

- Oględziny zewnętrzne urządzenia UPS i baterii z uwzględnieniem: oczyszczenia,

- Sprawdzenie poprawności i trwałości połączeń, w tym połączeń śrubowych kabli siłowych,

- Kontrola czystości filtrów powietrza,

- Kontrola pracy wentylatora,

- Sprawdzenie panelu sterowania zasilaczem,

- Oględziny zewnętrzne zespołu baterii akumulatorów,

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych baterii,

- Pomiar napięcia baterii akumulatorów,

- Pomiar napięć zasilania UPS,

- Pomiar napięć wyjściowych UPS,

- Pomiar prądu wejściowego w trzech fazach,

- Pomiar prądu pobieranego z baterii w pracy bateryjnej,

- Próba przejścia na prace bateryjną,

- Próba przejścia z pracy bateryjnej na on-line,

- Próba przejścia na by-pass elektroniczny,

- Próba przejścia z by-pass na pracę on-line,

- Sprawdzenie stanu zabezpieczeń nadprądowych,

- Sczytanie historii zdarzeń i analiza zdarzeń pod katem poprawności pracy zasilacza UPS,

- Kontrola poprawności nastawy napięcia odcięcia, maksymalnego prądu ładowania baterii, napięcia pracy buforowej, pojemności znamionowych baterii, kompensacji temperaturowej,

- Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności (w tym z pomiarów),

- Zalecenia,

- Dojazd

Lista zasilaczy UPS:

- COVER serii NH S 30 zainstalowany w rozdzielni budynku A,

- COVER serii NH S 30 zainstalowany w rozdzielni budynku B,C,

- UPS Green Force 10 S1 9000W

........................................................

Miejsce, Data, Podpis i pieczątka Wykonawcy