egz. nr 1

# PHU BARTOSZ PESTA

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

projekty indywidualne i gotowe, proj. zagospodarowania działki,

kierowanie budowami, kosztorysy, certyfikaty energetyczne budynków

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

87-300  Brodnica

ul. Wybickiego 19/57

tel.  603 401 006

e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

| O b i e k t : I n w e s t o r : A d r e s b u d. : K a t. o b i e k t u B r a n ż a : | Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków Systemu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z wyposażeniem, wraz z budową parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4 Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Brodnica dz. nr 44/3, 45/11 ul. Wiejska XI Budowlana, Architektura, Konstrukcja, Technologia |
| --- | --- |

Architektura i Konstrukcja:

Opracował:

Asystent projektanta:

Brodnica, 2016  Marzec

S P I S   Z A W A R T O Ś C I

Arkusz nr

| 1. Spis zawartości i podstawa opracowania: 2. Opis do projektu architektonicznego – budowlanego: 3. Opis technologiczny 4. Rysunki - inwentaryzacja: - Rzut parteru - Rzut piętra - Przekrój A-A - Przekrój B-B - Elewacje - Rzut połaci dachowej 5. Rysunki architektoniczne: - Rzut parteru - Rzut piętra - Przekrój A-A - Przekrój B-B - Przekrój C-C - Przekrój D-D - Przekrój E-E - Przekrój F-F - Rzut połaci dachowej - Elewacja frontowa - Elewacje tylna - Elewacje boczne - Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 6. Rysunki konstrukcyjne: - Rzut fundamentów - Schemat konstrukcyjny parteru - Schemat konstrukcyjny piętra - Elementy konstrukcyjne - Elementy konstrukcyjne - Elementy konstrukcyjne 7. Projektowana charakterystyka energetyczna | 2 - 3 4 - 19 20 - 24 I – 1 I – 2 I – 3 I – 4 I – 5 I – 6 A – 1 A – 2 A – 3 A – 4 A – 5 A – 6 A – 7 A – 8 A – 9 A – 10 A – 11 A – 12 A – 13 A – 14 K – 1 K – 2 K – 3 K – 4 K – 5 K – 6 1 - 10 |
| --- | --- |

P O D S T A W A    O P R A C O W A N I A

-    zlecenie inwestora

-    inwentaryzacja budowlana

-    decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(NR BU.6733.1.2014  i  PSI.BU.6733.13.2013)

-    mapa sytuacyjno – wysokościowa

-   obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno – budowlanego  (architektura i konstrukcja)

1.   Dane ogólne

  - Charakterystyka stanu istniejącego

Budynek piętrowy nie podpiwniczony. Obiekt wolnostojący z dachami płaskimi jednospadowymi.  Budynek pełni funkcję socjalną dla potrzeb ratownictwa medycznego przy ZOZ w Brodnicy.

Konstrukcję budynku stanowią:

- Fundamenty - żelbetowe

- Ściany - murowane

- Nadproża i podciągi -  żelbetowe

- Strop - żelbetowy

- Stropodach - żelbetowy

Elementy wykończeniowe:

- Stolarka okienna - PCV

- Stolarka drzwiowa - drewniana

- Bramy garażowe - stalowe

- Tynki -  cem.- wap.

- Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna

- Posadzki - terakota, lastryko,  gumolit, posadzka bet.

  - Istniejące wyposażenie instalacyjne

Obiekt  wyposażony jest w instalację elektryczną,   c.o.,  c.w.u.  
i  wodno-kanalizacyjną.

  - Opinia techniczna budynku

W wyniku kontroli nie stwierdzono zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia. Rozpatrywany budynek jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do przebudowy i rozbudowy, z zachowaniem przepisów techniczno-budowalnych.

Nie dopuszcza się posadowienia fundamentów projektowanych garaży poniżej istniejących fundamentów budynku socjalnego. Na etapie opracowania dokumentacji nie dokonano odkrywek, ponieważ obiekt jest użytkowany. 
W przypadku występowania płytkich fundamentów w rozpatrywanym obiekcie należy wezwać projektanta i wykonać odcinkowe podbudowanie fundamentów.

2.    Projektowany zakres prac budowlanych

Celem inwestycji jest poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu Ratownictwa Medycznego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego budynku socjalnego przeznaczonego dla potrzeb ratownictwa medycznego oraz  budowa  nowego garażu dla karetek pogotowia.

Zakres robót budowlanych w części istniejącej budynku polega na dostosowaniu pomieszczeń oraz budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i prawidłowego funkcjonowania Ratownictwa Medycznego przy ZOZ w Brodnicy.

Ponadto opracowanie obejmuje projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych (wod-kan, c.o. i wentylacja) 
– wg projektów poszczególnych branż.

2.1  Program użytkowy

Parter:

W istniejącej części parteru utworzono szatnie dla pracowników 
z łazienkami  (damska i męska), salę szkoleniowo-dydaktyczną, pomieszczenia na leki. W nowoprojektowanej części utworzono garaże z myjnią na karetki, które są funkcjonalnie połączone z pozostałą częścią budynku.  Przy garażu znajduje się pomieszczenie na zasoby i sprzęt ratowniczy oraz  brudownik do mycia sprzętu ratowniczego.

Piętro:

Na piętrze zapewniono pokoje do wypoczynku dla ratowników medycznych 
i lekarza, a także pomieszczenie socjalne z jadalnią i wnęką kuchenną.  
Ponadto zaprojektowano WC damskie i męskie oraz pomieszczenie porządkowe. Dostęp do piętra poprzez przebudowywaną klatkę schodową.

W rozpatrywanym budynku przebywać będzie jednocześnie na jednej zmianie 7 osób   (6 ratowników i 1 lekarz).  Przewiduje się łączne zatrudnienie 
ok. 30 mężczyzn i 4 kobiet.

Dostęp dla osób postronnych do rozpatrywanego obiektu jest ograniczony poprzez zastosowanie urządzeń i zabezpieczeń.

2.2.  Wykaz powierzchni, kubatura i dane liczbowe

Projektowana pow. zabudowy części garażowej 234,8 m² ok. 226,3 m² 491,9 m² 3100,0 m3 630,1 m² 6,69 m 1 / 2

- Istniejąca powierzchnia zabudowy części socjalnej

- Projektowana powierzchnia użytkowa łącznie

- Kubatura łącznie

- Powierzchnia całkowita

- Wysokość budynku

- Liczba kondygnacji

2.3   Zestawienie  powierzchni

Parter:

| 1/01. Korytarz i schody 1/02. Pomieszczenie techniczne 1/03. Sala szkoleniowo - dydaktyczna 1/04. Korytarz 1/05. Szatnia męska 1/06. Łazienka 1/07. Szatnia damska 1/08. Łazienka 1/09. Pomieszczenie na leki ze stanowiskiem zamawiania leków 1/10. Garaż 1/11. Pomieszczenie na sprzęt ratowniczy i zapasy 1/12. Brudownik 1/13. Myjnia dla potrzeb ratownictwa medycznego | 24,4 m2 2,4 m2 47,5 m2 25,8 m2 30,7 m2 8,6 m2 14,0 m2 5,6 m2 9,7 m2 162,6 m2 6,9 m2 6,9 m2 30,3 m2 Razem: 375,4 m2 |
| --- | --- |

Piętro:

| 2/01. Korytarz i schody 2/02. Pokój - T 2/03. Pokój - R 2/04. Pokój kierownika 2/05. Pomieszczenie socjalne 2/06. Pokój - S 2/07. Pokój lekarza 2/08. WC męskie 2/09. WC damskie 2/10. Pomieszczenie porządkowe | 24,6 m2 9,8 m2 10,0 m2 9,6m2 33,5 m2 8,9 m2 8,7 m2 4,7 m2 4,7 m2 2,0 m2 Razem: 116,5 m2 |
| --- | --- |

3.     Projektowany zakres prac budowlanych

3.1   Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne

Ławy fundamentowe – żelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20)  ciągłe 
o wysokości 30cm. Ławy należy posadowić na warstwie podkładowej gr. 10cm 
z chudego betonu oraz na zagęszczonej mechanicznie podsypce żwirowo-piaskowej gr. 15cm

Fundament pod agregat  – stopa żelbetowa monolityczna o wym. 1,0×2,0m, 
głębokość 1,0m z bet. kl. B20 (C16/20)  ciągłe o wysokości 100cm. Fundament należy posadowić na warstwie podkładowej gr. 10cm z chudego betonu oraz na zagęszczonej mechanicznie podsypce żwirowo-piaskowej gr. 15cm

Ściany fundamentowe zewnętrzne – dwuwarstwowe grubości 39cm składających się z bloczków betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej i styropianu (EPS70) o gr. 15cm

Ściany zewnętrzne parteru – dwuwarstwowe grubości 39cm składające się 
z bloczków z betonu komórkowego np. YTONG  gr. 24cm na cienkiej zaprawie klejowej o gr.1-3mm i styropianu gr. 15cm

Ściany konstrukcyjne wewnętrzne – grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego np. YTONG  na zaprawie jw.

Zamurowania – murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cem.-wap. klasy M.5

Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych  – płyty styropianowe gr. 10cm i 20cm (wg rzutów) EPS 70 – 040  mocowane do ściany zewnętrznej wg technologii „lekka - mokra”

Docieplenie ścian zewnętrznych (parter, piętro)  – płyty styropianowe gr. 10cm 
i 20 cm (wg rzutów) EPS 70 – 040  mocowane do ściany zewnętrznej wg technologii „lekka - mokra”. Płyty styropianu przyklejać zachowując mijankowy układ spoin pionowych.

Ścianki działowe – grubości  8 cm i 12 cm (wg rzutów)  murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie klejowej o gr.1-3mm

Nadproża – żelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20), stalowe, stal 
gat. S235JR i prefabrykowane typu L19

Podciągi – żelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20), stalowe, stal 
gat. S235JR

Słupy – żelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20)

Rdzenie – żelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20)

Wieńce – żelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20)

Stropy – żelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20)

Schody – żelbetowe monolityczne z bet. kl. B20 (C16/20)

Trzony kominowe wentylacyjne – pustaki systemowe ustawiane na stropie

Istniejące trzony kominowe (nad stropem piętra) – do przemurowania z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie  cem.-wap. klasy M.5, powyżej połaci dachowej 
z cegły klinkierowej

| Izolacje: | - przeciwwilgociowa pozioma ław fundamentowych – papa termozgrzewalna - przeciwwilgociowa pozioma ścian fundamentowych i podłóg na gruncie – folia PE - przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych – na zewnątrz 3 × dysperbit (masa dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa) - paroszczelna w stropach – folia PE - paroszczelna sufitów podwieszanych – folia PE - przeciwwodna dachowa od opadów atmosferycznych – styropapa |
| --- | --- |

3.2   Roboty wykończeniowe wewnętrzne

Tynki na zamurowaniach i nowoprojektowanych ścianach  – tradycyjne cementowo-wapienne, maszynowe

Tynki nowoprojektowanych sufitów – cementowo-wapienne, maszynowe

Zabudowy przewodów instalacji sanitarnych i osadzonych belek  – płyty gipsowo-kartonowe GKB na rusztach metalowych

Ściany pom. WC, brudownika, łazienek, pom. porządkowych (pom. 1/06, 1/08, 1/12, 2/08, 2/09, 2/10) – płytki ceramiczne na pełną wysokość pomieszczenia

Fartuchy  przy punktach mycia – umywalka i zlew  – płytki ceramiczne zabezpieczające ściany przed zawilgoceniem do wysokości 1,6m i szerokości obrysu urządzenia min. 0,6m (zlicowane ze ścianą).

Przy każdej umywalce zamontować zasobniki z jednorazowymi ręcznikami oraz dozowniki z mydłem w płynie oraz pojemnik na ręczniki i odpady komunalne.

Ścianki działowe w pom. WC – pom. 2/08, 2/09 (pomiędzy przedsionkiem a kabiną ustępową) - systemowe,  o wysokości 2,0m i gr. 10 mm

Posadzki w części garażowej (1/10, 1/13)  – żywica epoksydowa 
(o fakturze lekko chropowatej)

Posadzki w pom. mokrych (pom. 1/06, 1/08, 1/12, 2/08, 2/09, 2/10) – wykładzina PCV antypoślizgowa

Połączenie ścian z podłogami należy wykonać w sposób umożliwiający ich mycie 
i dezynfekcję (połączenie bezszczelinowe)

Posadzki w pozostałych pomieszczeniach – wykładzina PCV

Połączenie ścian z podłogami należy wykonać w sposób umożliwiający ich mycie 
i dezynfekcję (połączenie bezszczelinowe)

W celu zapewnienia równych poziomów posadzek na całej kondygnacji należy wykonać wylewkę samopoziomującą pod wykładzinę PCV (grubości wylewek dostosować na etapie wykonawstwa), dopuszcza się wykonanie progów 
w drzwiach o wysokości max. 20mm,

Stopnie i spocznik – wykładzina PCV do stosowania na schodach

Wykończenie ścian (w pomieszczeniach projektowanych i przebudowywanych) – 2×gładź gipsowa, 2×farba lateksowa lub akrylowa

Przed przystąpieniem do nakładania gładzi gipsowej na istniejącą lamperię należy nałożyć warstwę kontaktową (grunt).

Sufity (w pomieszczeniach projektowanych i przebudowywanych) – 2×gładź gipsowa, 2×farba emulsyjna

Stolarka wewnętrzna drzwiowa – drzwi płytowe lub drewniane,  do pomieszczeń sanitarnych z otworami w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza

Drzwi oddzielające garaż od części socjalnej – stalowe o odporności

ogniowej  EI60

Parapety wewnętrzne – z tworzywa sztucznego

Balustrada – ze stali nierdzewnej o wysokości 1,1m

3.3   Roboty wykończeniowe zewnętrzne

| Stolarka: | - okna PCV (kolor RAL 7024), Umin.=0,9 [W/m2K] - witryna klatki schodowej – aluminiowo-szklana (kolor RAL 7024), Umin.=0,9 [W/m2K], - drzwi wejściowe główne – aluminiowo-szklane (kolor RAL7024), Umin.=1,3 [W/m2K], - bramy garażowe – segmentowe (od frontu budynku z naświetlami) (kolor RAL7024) |
| --- | --- |

Nawiewniki okienne – we wskazanych oknach wykonać nawiewnik okienny 
z regulacją przepływu,  mocować w górnej ramie okna

Tynki zewnętrzne – silikonowy gr. 1mm (baranek) barwiony w masie

Listwy do boniowania – PCV, głębokość 20mm, szerokość 20mm. Listwy służą do oddzielania poszczególnych kolorów

Cokoły do wys.ok 35cm – tynk mozaikowy marmolit na bazie żywicy akrylowej 
i naturalnego kruszywa marmurowego gr. 1,5mm (baranek) barwiony w masie

Podest wejściowy i podjazdy – kostka betonowa gr. 8cm, na warstwach podkładowych

Istniejące podjazdy (od strony elewacji frontowej) – w celu wykonania podjazdów, które znajdują się na różnych poziomach należy częściowo rozebrać istniejącą kostkę betonową i wyprofilować (ponowne jej ułożenie na warstwach podkładowych) do zaprojektowanych poziomów posadzek w części garażowej budynku

Zadaszenie nad wejściem – systemowe ze szkła hartowanego o wym. 
ok. 1,5m×2,5m

Obróbki blacharskie (ogniomury) – z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy dostosowany do stolarki okiennej

Parapety zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy dostosowany do stolarki okiennej

Rury spustowe – system rynnowy z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy dostosowany do stolarki okiennej

Wpusty attykowe  – systemowe  aluminiowe lub ze stali nierdzewnej, wysokość 70 mm, średnica wylotu 110 mm, wydajność w poziomie 2,38l/sek.

Drabinki włazowe na dach – systemowe z koszem ochronnym, zabezpieczone antykorozyjnie. Szerokość drabiny powinna wynosić co najmniej 0,5m, odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3m. Od wysokości 3 m nad poziomem terenu, drabiny powinny być zaopatrzone w obręcze ochronne zabezpieczające przed upadkiem, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 
0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m. Odległość drabiny od ściany do której jest umocowana, nie może być mniejsza niż 0,15m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej oddalonym nie może być mniejsza niż 0,7m i większa niż 0,8m. Górne końce podłużnic drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia (attyki). Drabinki zabezpieczyć przed dostępem dla postronnych.

Częściowe wygrodzenie terenu – ogrodzenie panelowe z czterema profilowaniami – cztery wzmocnienia. Wymiar oczka 50×200mm, średnica drutu Ø5mm, wysokość panela 2030mm, długość słupka 2600mm, ogrodzenie ocynkowane pomalowane metodą proszkową w kolorze RAL 7024. Brama i dwie furtki dostosowane do systemu paneli ogrodzeniowych z zastosowaniem materiałów 
i kolorów jak dla ogrodzenia panelowego. Ogrodzenie przepierzone (przesłonięte) blachą trapezową T18, gr. 0,5mm, wysokość profilu 18mm, kolor RAL 7024, mocowana pionowo w stosunku do podłoża

4.   Roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejącej klatki połączonego z nią stropu

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać:

- rozbiórkę orynnowania, oblachowania i instalacji odgromowej,

- rozbiórkę stropodachu z warstwami izolacyjnymi nad budynkiem

- rozbiórkę kominów wentylacyjnych powyżej stropu nad piętrem (do przemurowania)

- demontaż okien i drzwi

Prace rozbiórkowe klatki i stropu należy wykonywać wg kolejności:

- roboty przygotowawcze i pomocnicze

-  usunąć z budynku luźne materiały budowlane,

- odcięcie dopływu prądu, wody i innych instalacji występujących w pobliżu  miejsca prowadzenia rozbiórki,

- zabezpieczenie istniejących urządzeń znajdujących się w  najbliższym otoczeniu prowadzonych prac,

- oznaczenie miejsca prowadzenia rozbiórki,

- usunięcie stropu i części ścian

Ze względu na trudności i duże niebezpieczeństwo wycinania stropu, roboty rozpoczynać należy od dokładnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezależnie od wcześniejszych oględzin. Wszelkie rozbieżności po dokonanych odkrywkach należy bezzwłocznie zgłosić do projektanta.

Prace prowadzić od góry demontując istniejące warstwy posadzkowe przy użyciu elektronarzędzi typu lekkiego. Korzystać z lekkich rusztowań.

Prace rozbiórkowe należy wykonać wg kolejności:

- demontaż urządzeń budowlanych,

- wykonać podparcie stropu piętra,

- montaż proj. podciągów,

- przystąpić do wyburzania stropu i ścian nośnych,

Rozbiórkę stropów i sklepień opartych bezpośrednio na murach wykonuje się zawsze wyłącznie z góry, po uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejności wykonywanych prac.

Zabrania się przebywania w pomieszczeniu położonym poniżej prowadzonych prac.

5.   Wyposażenie instalacyjne

Obiekt będzie wyposażony w instalacje elektryczne, teletechniczne oraz sanitarne 
(wod-kan, c.o.  i  wentylacji ).

Instalacje budowlane wg projektów poszczególnych branż.

6.   Charakterystyka układu konstrukcyjnego

Budowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej, której konstrukcje stanowią:

- Ławy i stopy fundamentowe – żelbetowe monolityczne

- Ściany – murowane

- Słupy i rdzenie – żelbetowe monolityczne

- Schody – żelbetowe monolityczne

- Strop – żelbetowy monolityczny

- Nadproża – żelbetowe monolityczne, prefabrykowane typu L19, stalowe

- Podciągi – żelbetowe monolityczne i stalowe

- Wieńce – żelbetowe monolityczne

7.   Zastosowane schematy statyczne

- Nadproża – belki wolnopodparte

- Podciągi – belki jedno i wieloprzęsłowe

- Strop – płyta jednokierunkowo zbrojona

- Schody – płytowe, jednokierunkowo zbrojone

- Słupy i rdzenie – belka jednoprzęsłowa

- Fundament – belka na podłożu sprężystym

8.   Założenia przyjęte do obliczeń

- PN-82/B-02001 Obciążenia stałe

- PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem

- PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 Obciążenie śniegiem

- PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli

- PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.

- PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia

statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne 
i projektowanie

- „Nowy Poradnik majstra budowlanego” Wydawnictwo ARKADY

wspomaganie komputerowe – pakiet programów do tworzenia dokumentacji projektowej, na które autorzy posiadają stosowną licencję

9.   Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany obiekt został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.  Poziom wody gruntowej poniżej posadowienia fundamentów.

10.   Warunki i sposób posadowienia budynku

Warunki posadowienia:  głębokość przemarzania gruntu 1,0 m dla II strefy.

naprężenia dopuszczalne na grunt = 150kPa

Sposób posadowienia:

Obiekt posadowiony na ławach i stopach fundamentowych na podłożu jednorodnym. Do obliczeń fundamentów przyjęto max. obliczeniowe jednostkowe obciążenia 0,15 MPa. Poziom posadowienia fundamentów zaprojektowano –1,00 m poniżej poziomu terenu. Zaleca się wykonanie ław i stóp fundamentowych na podkładzie z chudego betonu i zagęszczonej mechanicznie podsypce żwirowo – piaskowej. Poziom wód gruntowych poniżej projektowanych fundamentów.

11.   Podstawowe  wyniki obliczeń

11.1  Wieńce:   beton kl. B20 (C16/20), otulina 20mm

- W-1 – 24 × 24cm, zbrojenie główne stal A-III, dołem 2#12, górą 2#12, strzemiona dwucięte, stal A-0, Ø6 co 25cm

- W-2 – 24 × 15cm, zbrojenie główne stal A-III, dołem 2#12, górą 2#12, strzemiona dwucięte, stal A-0, Ø6 co 25cm

11.2 Płyty stropowe:   beton kl. B20 (C16/20), otulina 20mm

- PS-1 – płyta jednokierunkowo zbrojona gr. 15cm, zbrojenie główne stal A-III, dołem  #12co15cm, górą nad podporami  #12co25cm, zbrojenie rozdzielcze  Ø8 co 25cm (A-0) - wg schematu konstrukcyjnego

- PS-2 – płyta jednokierunkowo zbrojona gr. 16cm, zbrojenie główne stal A-III, dołem  #12co8cm, górą nad podporami  #12co24cm, zbrojenie rozdzielcze  Ø8 co 25cm (A-0) - wg schematu konstrukcyjnego

11.3 Podciągi żelbetowe:   beton kl. B20 (C16/20), otulina 20mm

- PD-1 – 24 × 40cm, zbrojenie główne stal A-III, dołem 7#16, górą 2#16, strzemiona dwucięte, stal A-0, Ø8 co 6,0/26,0cm

- PD-2 – 24 × 40cm, zbrojenie główne stal A-III, dołem 4#16, górą 2#16, dodatkowo górą nad podporą 1#16,  strzemiona dwucięte, stal A-0, 
Ø6 co 11,0/26,0cm

11.4 Podciągi stalowe:   stal S235JR

- PD-3 – dwuteownik gorącowalcowany HEA 220,

- PD-4 – dwuteownik gorącowalcowany HEA 180,

11.5 Nadproża żelbetowe:   beton kl. B20 (C16/20), otulina 20mm

- N-1 – 24 × 25cm, zbrojenie główne stal A-III, dołem 3#16, górą 2#12, strzemiona dwucięte, stal A-0, Ø6 co 15,0cm

- N-2 – 39 × 25cm, zbrojenie główne stal A-III, dołem 4#16, górą 4#12, strzemiona czterocięte, stal A-0, Ø6 co 15,0cm

11.6 Nadproża stalowe:   stal S235JR

- N-3 – dwuteownik gorącowalcowany HEA 220,

11.7 Rdzenie:   beton kl. B20 (C16/20), otulina 20mm

- R-1 – 24 × 24cm, zbrojenie główne stal A-III, 4#12, strzemiona dwucięte, stal A-0, Ø6 co 8,0/15,0cm

11.8  Słupy:   beton kl. B20 (C16/20), otulina 20mm

- SŁ-1 – Ø 30cm, zbrojenie główne stal A-III, 6#12, strzemiona dwucięte, stal A-0, Ø6 co 8,0/15,0cm

- SŁ-2 – 24 × 24cm, zbrojenie główne stal A-III, 4#16, strzemiona dwucięte, stal A-0, Ø6 co 8,0/15,0cm

- SŁ-3 – 30 × 24cm, zbrojenie główne stal A-III, 8#12, strzemiona dwucięte, stal A-0, Ø6 co 8,0/15,0cm

11.9  Ławy fundamentowe: beton B20 (C16/20), otulina 50mm

- ŁF-1 – szerokość 50cm, zbrojenie główne pod ścianą stal A-III, 4#12, strzemiona dwucięte, stal A-0, Ø6 co 20cm

11.10  Stopy fundamentowe: beton B20 (C16/20), otulina 50mm

- SF-1 – wymiary 80 × 80cm, zbrojenie główne stal A-III, krzyżowo #12co15,0cm, wypuścić startery pod słupy - wg schematu konstrukcyjnego

- SF-2 – wymiary 80 × 80cm, zbrojenie główne stal A-III, krzyżowo #12co15,0cm, wypuścić startery pod słupy - wg schematu konstrukcyjnego

- SF-3 – wymiary 80 × 80cm, zbrojenie główne stal A-III, krzyżowo #12co15,0cm, wypuścić startery pod słupy - wg schematu konstrukcyjnego

- SF-4 – wymiary 80 × 80cm, zbrojenie główne stal A-III, krzyżowo #12co15,0cm, wypuścić startery pod słupy - wg schematu konstrukcyjnego

11.11  Fundament pod agregat: beton B20 (C16/20), otulina 50mm

- wymiary 100 × 200cm, głębokość 1,0m, zbrojenie główne stal A-III, siatka dolna i górna krzyżowo #12 o oczkach 15,0×15,0cm,

12.   Bezpieczeństwo Pożarowe

Projektowany budynek, kwalifikuje się w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
w sposób następujący:

- ze względu na przeznaczenie – obiekt użyteczności publicznej 
(usługowy)

- ze względu na wysokość – obiekt niski, poniżej 12 m wysokości  do stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową (N), 2-kondygnacje nadziemne

- ze względu na lokalizację – obiekt wolnostojący, na zabudowanej działce 
o funkcji usługowej na terenie szpitala w Brodnicy

- kategoria zagrożenia ludzi:  - ZL III (część socjalna)

- PM ( część garażowa), gęstość obciążenia ogniowego poniżej500MJ/m2

Strefy pożarowe są wydzielone ścianami oddzielenia pożarowego pionowego,  od fundamentu po przekrycie dachu  (drzwi  EI 60).

Spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dotyczące    projektowanego obiektu.

Dla projektowanego budynku, obowiązują wymagania ustalone dla budynków                    
w klasie „D”  odporności pożarowej.

Wymagania te oraz spełnienie tych wymagań, przedstawiają się następująco:

wymagana odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych:

- główna konstrukcja nośna (ściany) –  R 30,

- konstrukcja dachu – (-),

- strop – REI 30,

- ściana zewnętrzna  - EI 30,

- ściany wewnętrzna – (-),

- pokrycie dachu – (-),

- Wymagany stopień rozprzestrzeniania ognia dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku – nie rozprzestrzeniające ognia (NRO),  nie kapiących 
i nie odpadających pod wpływem ognia.

Wielkość stref pożarowych jest znacznie mniejsza od dopuszczalnych.

Strefa pożarowa  ZL III,  posiada łączną powierzchnię całkowitą  461,1 m2 (przy dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej – 8 000 m2),

Strefa pożarowa PM , posiada łączną powierzchnię całkowitą  461,1 m2 (przy dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej – 5 000 m2),

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporządzenia [1] w strefach pożarowych ZL III stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące  jest zabronione – wymagania będą spełnione.

- Dojazd pożarowy projektuje się w postaci drogi wewnętrznej z możliwością przejazdu wzdłuż elewacji frontowej budynku.

Rozpatrywany obiekt posiada minimalną odległość  między sąsiednimi obiektami powyżej 8m i ponad 4 m od granicy sąsiedniej działki.

- Długość przejścia z najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacji, nie przekracza długości dopuszczalnej (40 m), wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacji, są zamykane drzwiami,

- wysokość dróg ewakuacji jest większa jak 200 cm, a wysokość lokalnego obniżenia, przejścia lub drzwi – 200 cm, na drodze ewakuacji nie są stosowane drzwi obrotowe, rozsuwane lub podnoszone, do wykończenia wnętrz nie zastosowano materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego.

1)  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Dla budynku zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s. Wymaganie spełni sieć hydrantowa z hydrantem DN 80 zlokalizowanym w odległości do 75m od budynku na terenie działki inwestora.

2) Wewnętrzna instalacja hydrantowa jest nie wymagana.

3) Inne instalacje zabezpieczające:

Obiekt zostanie wyposażony w następujące instalacje, mające wpływ na stan ochrony przeciwpożarowej:

- główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany przy wejściu głównym

- oświetlenie ewakuacyjne dróg nie oświetlonych światłem dziennym czynne 1 godzinę po zaniku napięcia i zapewniające natężenie oświetlenia minimum 1 lx,

- odgromową typu podstawowego,

- wyłącznik prądu oznakowany na tablicy rozdzielczej.

4)  Wyposażenie w gaśnice.

Zaleca się wyposażenie budynku w gaśnice proszkowe typu ABC.

OPIS  TECHNOLOGICZNY  POMIESZCZEŃ

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynków  ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i poprawa dotychczasowych warunków socjalnych 
i higieniczno-sanitarnych. Ponadto przebudowie podlegają wszystkie instalacje budowlane tj. sanitarne, teletechniczne i elektryczne.

Całość części socjalnej  utworzono w poziomie parteru i piętra istniejącego budynku. Dostęp do pracy dla personelu (ratownicy i lekarze) zapewniono wejściem głównym. Na parterze zaplanowano dwie szatnie (damska i męska) 
z łazienkami, w których znajdują się natryski, kabiny ustępowe oraz umywalki 
w przedsionku izolacyjnym. W szatniach każdy pracownik ma zapewnioną własną dwudzielną szafkę na odzież wierzchnią i roboczą. Ponadto w poziomie parteru utworzono salę szkoleniowo-dydaktyczną.

Na piętrze zlokalizowano pokoje do wypoczynku dla ratowników i lekarza. Pokoje wyposażone są w łóżka i szafki podręczne. W pobliżu pokoi znajduje się pomieszczenie socjalne, w którym zaplanowano aneks kuchenny i jadalnię ze stołem i umywalką. WC (damski i męski)  dla pracowników także zlokalizowano na piętrze. Ściany WC, łazienek oraz brudownika i pomieszczenia porządkowego wykończone płytkami ceramicznymi na pełną wysokość. Ścianki działowe kabin ustępowych w łazienkach prowadzone na pełną wysokość pomieszczenia. W części socjalnej wszystkie posadzki zaprojektowano zmywalne, umożliwiające ich mycie 
i dezynfekcję (połączenie bezszczelinowe).

Część socjalna budynku jest funkcjonalnie połączona z częścią garażową poprzez korytarz wewnętrzny. W garażu znajduje się 5 miejsc dla karetek 
i jedno stanowisko mycia karetek. Przy garażu utworzono pomieszczenia do obsługi karetek przed i po wyjazdach na akcje ratunkowe tj. mycie sprzętu ratowniczego, przechowywanie zapasów, sprzętu i leków. W budowniku znajduje się miejsce do mycia sprzętu ratowniczego, umywalka, szafa na mopy do karetek 
i mobilny kosz na skażone rzeczy. W pomieszczeniu 1/11 przechowywany będzie sprzęt ratowniczy i zapasy leków, zapewniono również lodówkę i zamykaną kasetę na narkotyki. W pomieszczeniu 1/09 znajdują się oddzielne szafy na czyste 
i brudne koce, szafa na leki i sprzęt jednorazowego użytku oraz stanowisko zamawiana leków.

Obiekt w części socjalnej posiada własne pomieszczenie porządkowe służące do przechowywani środków czystości i preparatów myjąco-dezynfekcyjnych oraz mycia i dezynfekcji sprzętu wielokrotnego użycia stosowanego do utrzymania czystości. Pomieszczenie porządkowe wyposażone jest w zlew do mycia mopa na h=0,5m od podłogi, kratkę ściekową oraz szafkę na środki czystości, ściany wykończone płytkami ceramicznymi na pełną wysokość.

Każde pomieszczenie w budynku będzie posiadało sprawną wentylację. Nawiew powietrza odbywać się będzie poprzez nawiewniki okienne i kanały nawiewne. Obiekt wyposażony będzie w instalację c.o., wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną. Adaptacja pomieszczeń nie naruszy głównej konstrukcji nośnej budynku.

W rozpatrywanym budynku przebywać będzie jednocześnie na jednej zmianie 7 osób – trzy zespoły ratunkowe  (6 ratowników i 1 lekarz).  Przewiduje się łączne zatrudnienie ok. 30 mężczyzn i 4 kobiet.

Przed wejściem głównym zapewniono zadaszenie i wycieraczkę.

| WYKAZ WYPOSAŻENIA |  |
| --- | --- |
| A | SZAFKA BHP DWUDZIELNA |
| B | MISKA USTĘPOWA |
| C | UMYWALKA+MYDŁO+PŁYN DEZYNFEKUJĄCY+RĘCZNIKI+POJEMNIK NA ODPADY |
| D | PISUAR |
| E | ZLEW NA MOPA NA WYS. h=0,5m |
| F | ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM |
| G | STÓŁ Z KRZESŁAMI |
| H | SZAFA STEROWNICZA |
| I | BIURKO Z KRZESŁEM |
| J | SZAFA NA LEKI I SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |
| K | SZAFA NA CZYSTE KOCE |
| L | SZAFA NA BRUDNE KOCE |
| M | SZAFA NA ZAPASY LEKÓW |
| N | SZAFA NA SPRZĘT RATOWNICZY Z LODÓWKĄ I KASETĄ NA NARKOTYKI |
| O | KOSZ NA SKAŻONE RZECZY – MOBILNY |
| P | SZAFA NA MOPY DO KARETEK 4szt. |
| R | BASEN DO MYCIA SZPRZĘTU RATOWNICZEGO |
| S | SZAFA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI |
| T | SZAFA „PODRĘCZNA” |
| U | ŁÓŻKO DO WYPOCZYNKU |

### Przygotowanie c.w.u.

## Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w wymienniku pojemnościowym c.w.u. zasilanym z układu przygotowywania c.w.u.. Podłączenie zasobnika poprzez zawór antyskażeniowy EA. Okresowo projektuje się przegrzew wody użytkowej w instalacji ciepłej wody do temperatury w zakresie od 70 do 80oC w celu zabezpieczenia przed powstawaniem bakterii Legionelli. 
W warunkach normalnej eksploatacji temperatura ciepłej wody będzie wynosić ok. 55 do 60oC. Przegrzew c.w.u. realizowany będzie ręcznie, przez zmianę nastaw na automatyce.

## Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie ścieków z projektowanego budynki nastąpi do istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Dla potrzeb oczyszczenia ścieków z garażu 
i myjni, wyjście kanalizacji z części garażowej i myjni wyposażono w separator koalescencyjny.

## Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. zasilana będzie z projektowanego węzła ciepła. Instalacja oparta będzie na grzejnikach ściennych i nagrzewnicach powietrza. Rozprowadzenie czynnika odbywać się będzie przez pompę obiegową w węźle ciepła na grzejniki. Instalacja pracować będzie na układzie zamkniętym w systemie trójnikowym. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda o parametrach 
70/55 °C. Źródłem ciepła dla budynku będzie projektowany węzeł ciepła, zasilany z istniejącej kotłowni.

## Wentylacja garażu

Nawiew świeżego powietrza do garażu odbywać się będzie poprzez grawitacyjny kanał nawiewny o wymiarach 400 x 400 mm, nawiew umieszczony będzie nad nagrzewnicą powietrza.

Wywiew zużytego powietrza odbywać się będzie poprzez wentylator dachowy wyciągowy.

Wentylacja pomieszczeń i łazienek

Nawiew do pokoi odbywać się będzie za pomocą nawiewników okiennych, umieszczonych w górnej części ramy okiennej. Nawiew do szatni i sali konferencyjnej odbywać się będzie poprzez grawitacyjne kanały nawiewne wyposażone w grzałki.

Wywiew z sali konferencyjnej i szatni odbywać się będzie poprzez wentylatory ścienne wyciągowe. Pomieszczenia łazienek będą wyposażone 
w wentylatory ścienne wyciągowe.